Зарегистрирована

Декларация пожарной безопасности

Настоящая декларация составлена в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Солнышко» села Базлык муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан ( МБДОУ детский сад «Солнышко» с.Базлык)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1050201499941

Идентификационный номер налогоплательщика 0212005219

Место нахождения объекта защиты 452052 Республика Башкортостан, Бижбулякский район, села Базлык, ул. Шоссейная, 1.

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты

Почтовый адрес 452052 Республика Башкортостан, Бижбулякский район, село Базлык, ул. Шоссейная, 1., тел.:  2-41-47

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Ӏ | Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты Расчет пожарного риска не производился |
| ӀӀ | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Возможность ущерба для третьих лиц отсутствует |
| ӀӀӀ | Перечень Федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты На объекте обеспечено выполнение всех требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых предусмотрено для противопожарной защиты зданий данного класса функциональной пожарной безопасности, в том числе: 1. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы». 3. СП.2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты». 4. СП.3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». 5. СП.4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты». 6. СП.5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». 7. СП.6.13130.2009 «Электрооборудование». 8. СП.7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 9. СП.8.13130.2009. «Источники наружного противопожарного водоснабжения». 10. СП.9.13130.2009 «Огнетушители». 11. СП. 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод». 12. СНиП 2.08.02.-89* «Общественные здания и сооружения». 13. СНиП 21.-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 14. ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования». 15. СНиП 2. 01.02-85* «Противопожарные нормы». 16. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». 17. СНиП 2.04.02-85* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 18. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 19. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 20. СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные». 21. СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения». 22. СНиП ӀӀ-26-76* «Кровли». 23. СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». 24. НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». 25. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». 26. НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях». 27. ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». 28. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) |
|  | В соответствии с вышеуказанными нормативными документами на объекте предусмотрено выполнение следующих требований технических регламентов и нормативных документов в области пожарной безопасности, а именно: |
|  | Объект защиты имеет систему обеспечения пожарной безопасности |
|  | Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности Пожарная безопасность объекта защиты обеспечена: - в неполном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами; - требований нормативных документов по пожарной безопасности выполняются в неполном объеме. |
|  | Способы защиты людей от воздействия опасных факторов пожара: Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение последствий их воздействия обеспечивается следующими способами: - применение объемно-планировачных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; - устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; - устройство систем автоматического обнаружения пожара (автоматических установок пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; - применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и материалов с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости зданий (сооружений) и классу их конструктивной пожарной опасности; |
|  | Пути эвакуации людей при пожаре Здание имеет объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение путей эвакуации, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре; К эвакуационным выходам в здании относятся выходы, ведущие из помещений первого этажа наружу, через коридор наружу и через лестничную клетку наружу. Для обеспечения безопасной эвакуации людей: - установлено необходимое количество эвакуационных выходов; - обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через эвакуационные выходы; - организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям. Эвакуационные выходы расположены рассредоточено. Высота эвакуационных выходов в свету составляет не менее _____ м, ширина не менее _____ м. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль выполнена не менее ширины марша лестницы. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода выполняется такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В здании на путях эвакуации не допускается применение материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В2, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков во всех помещениях детского сада. Г1, В2, Д2, Т2– для отделки стен, потолков на путях эвакуации; Г1, РП1, Д1, Т2 – для покрытий пола в общих коридорах; В1, РП1, Д1, Т2 - для покрытий пола на лестничных клетках Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету ______ ( по требованию не менее 2м), а ширина горизонтальных участков путей эвакуации________ ( по требованию не менее 1м). Перепады высот в полу на путях эвакуации не имеется. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. Лестничные марши и площадки отсутствуют. |
|  | Система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. В здании МБДОУ детский сад «Солнышко» сел Базлык муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре отсутствует. |
|  | Огнестойкость и пожарная опасность зданий и сооружений. В здании применяются основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности и строительные материалы с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости зданий и сооружений и классу их конструктивной пожарной опасности. |
|  | Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций обеспечивается за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов, а также использования средств огнезащиты. |
|  | Ограничение распространения пожара Ограничение распространения пожара за пределы очага обеспечивается в соответствии типового проекта, т.к. изменения при строительстве от типового проекта не имеется. |
|  | Первичные средства пожаротушения в здании Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарным щитом с полным комплектом необходимых противопожарного инвентаря, песком) в соответствии с нормами пожарной–безопасность. Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения в здании определены в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала. |
|  | Проходы, проезды и подъезды к зданию Ширина проездов для пожарной техники составляет не менее __ м. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания не менее ____ м. На территории МБДОУ детский сад «Солнышко» села Базлык предусмотрено проектом круговой проезд пожарной техники вокруг здания шириной ____ м. |
|  | Размещение подразделений пожарной охраны МБДОУ детский сад «Солнышко» села Базлык расположен в радиусе выезда подразделений пожарной охраны ПЧ – ______ и не превышает ______ минут прибытия пожарных подразделений. |
|  | Система пожарной сигнализации Система пожарной сигнализации обеспечивают подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара. |
|  | Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей в здании Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в здании осуществляется: - подачей световых и речевых сигналов во всех помещениях. Для управления эвакуацией работников и воспитанников - приказом и соответствующими инструкциями ознакомлены все работники с последующим проведением практических занятий. |
|  | Огнестойкость и пожарная опасность Степень огнестойкости здания установлена согласно предела огнестойкости строительных конструкций, функциональной пожарной опасности здания, класса пожарной опасности строительных конструкций выполнено в соответствии типового проекта, изменения строительных конструкций не производились. |
|  | Ограничение распространения пожара в здании Помещения разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности. Требования к ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград установлены с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. |
|  | Первичные средства пожаротушения. Требования к огнетушителям. Переносимые огнетушители обеспечивают тушение пожара одним человеком на площади, указанной в технической документации предприятия изготовителя. Длина струи огнетушащего вещества из переносимых огнетушителей обеспечивает безопасность человека при тушении пожара. В помещении МБДОУ детский сад «Солнышко села Базлык имеются следующие первичные средства пожаротушения: огнетушители __________- ____ шт., пожарный щит с комплектацией: ведро – 1шт., лопата – 1 шт., топор – 1шт., кошма – 1 шт., багор – 2 шт., ящик с песком. Технические паспорта огнетушителей, журнал учета первичных средств пожаротушения находятся у заведующего ДОУ. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в здании Строительные материалы применяемые в здании зависят от функционального назначения и пожарной опасности здания. Техническая документация на строительные материалы содержат информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации в здании соответствуют техническому регламенту о пожарной безопасности. |
|  | Конструкции и оборудовании систем вентиляции Конструкции и оборудовании систем вентиляции естественны. Конструкции каналов вентиляционных систем выполнены из негорючих материалов с требуемой полностью относительно газопроницаемости. Конструкции предусмотрены в помещениях пищеблока и сантехническом помещении. |

Требования строительных норм и правил пожарной безопасности ранее принятых и не противоречащих Федеральному закону от 22.07.2008 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

|  | Для эксплуатации здания выполнены следующие мероприятия режимного характера: - на объекте разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности учреждения, для дежурного персонала, при проведении газосварочных работ; - все работники допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа, инструктажа на рабочем месте; - приказом руководителя учреждения назначен ответственный за обеспечение пожарной безопасности, который отвечает за своевременное выполнение требований пожарной безопасности в учреждении, предписаний, постановлений и иных законных требований государственного пожарного надзора; - во всех помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны; - правила применения на территории учреждения открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения запрещена, а проведение временных пожароопасных работ устанавливаются инструкциями о мерах пожарной безопасности. Приказом руководителя установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе: - определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; регламентированы: - порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; - действия работников при обнаружении пожара; - определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. В здании разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей при пожаре. В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников. Световая, звуковая и визуальные информирующие знаки и указатели у каждого эвакуационного, аварийного выхода и на путях эвакуации. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения. Обслуживающий персонал прошел специальное обучение по программе пожарно-технического минимума. Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, свободны для проезда пожарной техники, содержатся в исправном состоянии, а зимой очищаются от снега и льда. Курение на территории и в помещениях учреждения, не разрешается. Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Нарушения огнезащитных покрытий строительных конструкций немедленно устраняются. Обработанные (пропитанные), в соответствии с требованиями нормативных документов, деревянные конструкции в случае потери огнезащитных свойств, обрабатываются повторно. Состояние огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачных помещений здания проверяется не реже двух раз в год. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) здания содержатся в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергаются эксплуатационным испытаниям. Дверь чердачного помещения, в котором по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, закрыт на замок. На стене указанного помещения установлена информация о месте хранения ключей. Окна чердака остеклены и постоянно закрыты. При организации и проведении новогодних и других мероприятий с массовым пребыванием людей используется помещение, обеспеченное не менее, чем двумя эвакуационным выходом, отвечающим требованиям норм проектирования, не имеющее на окнах решеток и расположенного не выше 2 этажа в здании с горючими перекрытиями. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по освещенности, количеству, размерам эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности. Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивает людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещено: - загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов; - устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; - устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах); - применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации; - фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров и тамбуров в открытом положении, а также снимать их. У обслуживающего персонала имеется электрический фонарь. Количество фонарей определено руководителем объекта исходя из особенностей здания, наличия дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого сторожа. Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль, за их техническим состоянием осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике. При эксплуатации действующих электроустановок на объекте запрещено: - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; - пользоваться электроутюгами, электроплитками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара, кроме специально отведенных помещений; - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать не калиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; - размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. Регламентные работы по техническому обслуживанию осуществляется в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов изготовителей и сроками проведения ремонтных работ. Техническое обслуживание производится специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору. Порядок использования систем оповещения определен в инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право приводить системы в действие. |
| --- | --- |

Настоящую декларацию разработал: Заведующий МБДОУ детский  сад «Солнышко» села Базлык  муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан  _____________ Н.О.Иванова

«____»___________2010г.